ICS65.020.01

CCS D15

DB61

陕西省地方标准

DB 61/Txxxx—2024

煤矿疏干水综合处理与利用技术规范

Developing Specifications for local standards

（征求意见稿）

（本草案完成时间2024年12月）

2024 – xx – xx发布

2024 – xx - xx实施

陕西省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	4

2　规范性引用文件	4

3　术语和定义	5

4　总则	5

5   疏干水的调查监测与分级分类…………………………………………………………………………….6

6　疏干水的处理	7

7    煤矿疏干水处理的安全要求.....…………………………………………………… ……………………..9

8    疏干水的监测与综合利用　	10

附录A（资料性）  疏干水分级分类及处理方法…………………………………………………………..16

附录B （资料性）含悬浮物疏干水的处理工艺流程.…………………………………………………….17.

附录C（资料性） 矿井疏干水处理综合利用流程………………………………………………………..19

参考文献	20

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省自然资源厅提出并归口。

本文件起草单位：陕西陕煤曹家滩矿业有限公司、陕西省国土整治中心  、陕西芩塬生态中药材科技有限公司   陕西圆融生态农业有限公司。

本文件主要起草人：华照来、王锐、雷亚军、王路、郑勇、李强、贺晓彬、李锦明、高晓军、刘小虎、赵路爽、江涛、刘耀斌、杨娜。

本文件由陕西省市场监督管理局负责解释。

联系信息如下：

单位：陕西陕煤曹家滩矿业有限公司

地址： 公司地址:陕西省榆林市榆阳区孟家湾乡马大滩马场村结合部。

邮编：719000

煤矿疏干水综合处理与利用技术规范（征求意见稿）

- 范围

本文件规定了采煤企业在采煤生产中对疏干水的术语和定义、一般规定、疏干水的调查监测与分级分类、疏干水的处理、安全要求、疏干水的监测评价与综合利用等内容和要求。

本文件适用于陕西省行政区域内新建、改建、扩建煤矿井工开采的采煤过程中所产生疏干水治理活动。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB3838                   地表水环境质量标准

GB 5084                  农田灌溉水质标准

GB 8978                  污水综合排放标准

GB 12145                火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量

GB 12719                矿区水文地质工程地质勘探规范

GB 18397                危险废物储存污染控制标准

GB 18598                危险废物填埋污染控制标准

GB 18599                一般工业固体废物储存和填埋污染控制标准

GB 20426                煤炭工业污染物排放

GB 20922                城市污水再生利用   农田灌溉用水水质

GB 50810                煤炭工业给水排水设计规范

GB 50383                煤矿井下消防、洒水设计规范

GB／T 1576           工业锅炉水质

GB／T 9089            户外严酷条件下的电气设施

GB／T 11891          水质  凯氏氮的测定

GB /T 18920            城市污水再生利用    城市杂用水水质

GB /T 18921            城市污水再生利用   景观环境用水水质

GB/T 19223-2015    煤矿疏干水分类

GB/T 37574             采煤塌陷区水资源环节调查与评价方法

GB /T  41019-2021  疏干水综合利用导则

GB/T 43950-2024    工业浓盐水回用技术导则

HJ/T 91                     地表水和污水监测技术规范

SL 79                        矿化度的测量（重量法）

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

水文地质条件  hydrogeological condition

地下水埋藏、分布、补给、径流和排泄条件，水质和水量及其形成地质条件等的总称。

3.2

疏干水  dowatering water

是指在采煤或采矿过程中，由于地层构造从煤层中或井下涌出的废水。

注：疏干水也称作疏干水、井下水、井下废水等。

3.3

地下水控制  groundwater control

根据合理的经济、技术原则，采用截水、排水工程，对威胁煤矿采掘、运输、排土工作的含水层进行截水、排水工作。

3.4

洁净疏干水  clean and dry water

在采煤过程中，为防止疏干水害，在井下铺设专用管线抽取岩层裂隙水、溶洞水、老塘水。

3.5

含悬浮物疏干水  dehydrated water containing suspended solids

是指在采煤过程中涌出的，富含沙泥颗粒、粉尘、溶解盐、酸或碱、煤炭颗粒、油脂等污水。

3.6

含可溶性固体疏干水  soluble solid dewatering water

主要含有SO,CI-,Ca,Mg2=,K,Na,HCO-等离子的可溶性盐的疏干水。主要包括氯化物、硫酸盐、硝酸重碳酸盐及硅酸盐等盐类。

注：含可溶性固体疏干水别名有高矿化度疏干水、含盐疏干水，苦咸水。

3.7

含特殊污染物或放射性物质疏干水  drainage water containing special pollutants or radioactive substances

含有氟、铁、重金属及镉、镭、铀等放射性物质的疏干水。

3.8  浓盐水

疏干水处理过程中产生的含盐量超过一定浓度的水。

- 4  总则

4.1  管理要求

4.2.1  煤矿企业与煤矿企业负责人（包括法定责任人、实际控制人）为疏干水治理的第一责任人。总工程师是企业疏干水治理的技术负责人。

4.2.2  煤矿企业应成立疏干水防治水机构。配备满足防治水工作的专业技术人员。

4.2.3  煤矿企业应配备专职防治水副总工程师，协助总工程师开展防止水工作。

4.2.4  防治水副总工程师、防治水机构负责人应受过相应的专业技术教育或从事煤矿疏干水防治工作5年以上的专业技术人员担任。

4.2.5  企业应建立专业的探放水作业队伍，配备专用的探放水设备。

4.2.6  企业应建立疏干水防治的技术制度、管理制度、应急处理制度。

4.2.7  企业应根据煤矿生产计划编制中、长期的疏干水治理规划和年度计划。

4.2.8  企业应根据矿区水文地质特征，开展疏干水治理的技术研究和科技创新，推广使用新技术、新材料、新设备、新工艺，形成有效的疏干水治理技术体系。

4.2  一般规定

4.2.1  疏干水的防治应符合国家有关法律法规及相关标准的要求。

4.2.2  煤矿疏干水的防治应坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的基本原则，采取“防、堵、排、截”的综合防治措施。

4.2.3  落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路, 推进疏干水源头保护、分类处理、综合利用.

4.2.4  疏干水文条件尚未查清时，应当井下水文地质补充勘探，并对主要含水层进行长期水位、水质动态监测，建立用水量监测成果基础台账，开展水位动态预测分析。

4.2.5  煤矿疏干水的治理、净化和排水设计应进行可行性分析，编制施工方案，并经过评审、备案。

4.2.6  水文地质条件复杂的矿田，应符合现行国家标准GB 12719《矿区水文地质工程地质勘探规范》和矿山防治水要求，应对水文地质勘查资料可靠性和水文地质勘查程度进行分析评价。当水文地质勘查资料不能满足疏干设计要求时，应提出水文地质补充勘查要求。

4.2.7  当地表水对地下疏干水有补给影响时，应对地表水系采取改道、防渗、堵截等措施。

4.2.8  水文条件较为特殊的煤矿，应建立地下水动态观测系统。

- 4.2.9  采煤过程中因地下水位发生变化可能对周边重要建(构)筑物、民井、农田灌溉产生严重影响，有发生重度塌陷情况的风险时，应采取防治措施。

4.2.10  疏干水的治理应考虑水资源的综合利用要求。应根据疏干水水质和水量，进行清污分流、分级处理、分级利用。

4.2.11疏干水处理后产生的泥渣应按照GB 18397 、GB18598和 GB 18599的要求合理利用或妥善处理。

- 5 疏干水的调查监测与分级分类

5. 1 疏干水的调查监测

对疏干水进行现场监测与调查工作，收集数据和样品，分析水质特征、水源及水量等关键参数，确定煤矿疏干水的治理程度和范围。

5.1.1 疏干水水质调查宜按照GB/T 37574 《采煤塌陷区水资源环节调查与评价方法》执行。

5.1.2 应根据需要确定水质水量观测点、监测项目、监测周期。

5.1.3  水质调查每个季度采样一次，水量调查丰水期、枯水期各调查一次。疏干水调查内容如下：

5.1.3.1  矿井涌水量；

5.1.3.2  矿井主要含水层地下水位长期观测资料；

5.1.3.3  矿井主要含水层地下水水质资料；

5.1.3.4  调查区域水源地和水源井及取水量；

5.1.3.5  地下水的补给、径流和排泄；

5.1.3.6  煤层开采对含水层的影响情况；

5.1.3.7  疏干水水质变化情况。

5.1.4  水质调查监测指标为水温、pH值、混浊度、透明度、溶解氧、矿化度、总硬度、氟化物、高锰酸盐指标、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、凯氏氮、总氮、总磷、溶解性磷酸盐（PO43-）、叶绿素a等。

5.1.5  水质现场调查分析的方法按照GB3838、GB/T 11891、HJ/T91、SL79的规定执行。

5.2  疏干水的分级分类

5.2.1  按照GB/T 19223-2015 国家相关标准的规定，结合陕西现有煤矿实际情况，陕西煤矿疏干水的应用分类分为：洁净疏干水、含悬浮物疏干水、含可溶性固体疏干水、含特殊污染物或放射性物质疏干水类型。

5.2.2  疏干水水质应按实测资料确定。酸碱性、含盐量等特殊水质指标，可按实测或按煤田地质勘查报告水质参数确定。无实测资料时，可按煤田地质勘查报告的水质资料确定。

5.2.3  各类别疏干水的特征

5.2.3.1  洁净疏干水

来源于矿区煤系地层中，pH值一般呈中性，低矿化度，不含有毒有害离子。

5.2.3.2  含悬浮物疏干水

按悬浮物含量分为：高悬浮物疏干水、中悬浮物疏干水、低悬浮物疏干水。这种水中含较多煤粒、岩、粉等悬浮物，一般呈现黑色，总硬度与矿化度不高。动态水中呈悬浮状态，但在静态水中可以分离出来，轻的上浮，重的下沉。

5.2.3.3  含可溶性固体疏干水

按可溶性固体含量分类为：高可溶性固体（矿化度）疏干水、中可溶性固体疏干水、低可溶性固体疏干水。矿化度无机盐总含量大于1000mg/L。主要含有Soi2、CI2=、Ca2=、K=、Na=等离子，硬度较高，水质大多呈中性或偏碱性，带有苦涩味、少数有酸性。

5.2.3.4  含特殊污染物或放射性物质疏干水

按特殊污染含量或放射范围值分为：高特殊污染疏干水、中特殊污染疏干水、低特殊污染疏干水。含有氟、铁、锰、铜、锌、铝及铀、镭、氡等放射性元素，大多呈现Fe2=Mn2=的低价状态，有铁腥味，容易变浑浊。

6  疏干水的处理

6.1  基本要求

6.1.1 疏干水的治理应深入进行可行性分析和环境影响论证，在确保技术工艺科学有效、安全可靠，环境影响可控和排放达标的基础上，考虑技术经济性，因地制宜合理选择处理工艺。

6.1.2  按照国家相关文件政策的要求，陕西属于煤层顶板砂岩含水层影响区，鼓励采用特殊开采工艺，推广含水层侧向帷幕截流、透水天窗和隔水薄弱区修复治理等，减少主要含水层的地下水流失。

疏干水与采煤场排水宜分别进行处理。

6.1.3  积极落实煤矿“一矿一策”的监管措施，加强矿井涌水量监测设施、排水设施、防水密闭设施的建设。

6.1.4  疏干水大多数为复合型水，在设计处理工艺时应搞清楚水质和水量的实际水文地质情况，然后考虑水处理单元的选择和优化组合。疏干水处理规模，宜分别按达产年疏干水量和正常排水量乘以不小于1．2倍的系数确定。

6.1.5  推进疏干水分级分类处理。涌水量较大的矿井采取规模化智能化处理。

6.1.6  鼓励企业建立健全疏干水应急处理预案。

6.2  疏干水的综合处理方法

按GB/T 19223 《煤矿疏干水分类》，疏干水的不同类型的处理方法与排水用途均不同。煤矿企业可根据疏干水的类型选择处理方法，具体详见附录A表1。

6.3  洁净疏干水的处理及要求

常用处理方法为收集、沉淀、消毒。

6.3.1  如果能保证洁净疏干水在排除过程中不混入其他疏干水，可直接作为生产生活用水，或经过简单的消毒处理作为生活用水。

6.3.2  洁净疏干水要注意在其源头处进行妥善截流，单独布置排水管路，避免与其他疏干水混排。

6.4  含悬浮物疏干水的处理

6.4.1  一般要求

6.4.1.1  在技术经济合理情况下，鼓励在井下建设清污分流装置，进行源头分级处理和井下分质利用，将含悬浮物疏干水提升到地面进行规模化集中处理。

6.4.1.2  鼓励使用信息化监测、自动加药、排泥、预警等自动控制系统。

6.4.1.3  有条件的矿井可采用采空区过滤、反冲洗过滤、高密度澄清、重介速沉等井下处理方式，实现清水入仓，井下直接复用。

6.4.2  处理方法

常用的处理方法为混凝、沉淀、过滤、消毒。将选好的混凝剂迅速而均匀地撒到疏干水中，应在短时间内与拟处理水均匀混合，使水中的全部悬浮物都能和混凝剂发生作用，形成矾花颗粒，在沉淀池中去除。经过过滤和消毒处理后也可达到生活用水标准。具体处理工艺流程可参考附录B。

6.4.3  选用混凝剂的原则是能产生大、重、强的矾花，净水效果好，对水质没有不良影响，价格便宜、货源充足。常用的混凝剂为铝盐和铁盐。

6.5  含可溶性固体疏干水的处理（高矿化度疏干水）

6.5.1  一般要求

6.5.1.1  高矿化度疏干水，应根据含盐类型、含盐量和总固体量，合理选择预处理和脱盐工艺。

6.5.1.2  有条件的矿井，可利用周边余热余能，或开发地热能、太阳能等新能源，采用光热蒸发、低温多效蒸发等热法脱盐，实现绿色节能脱盐。

6.5.1.3  处理后的高盐废水应严格规范处置，可按照相关规范建设、运行地面蒸发塘进行处置，避免环境污染风险。

6.5.1.4  结晶盐作为化工原料资源化利用，暂时不利用或不能利用的结晶盐应按照有关规定规范贮存。

6.5.2  处理方法

6.5.2.1  常用处理方法为去除悬浮物、反渗透除盐，可用化学方法、膜分离法、浓缩蒸发法、稀释排放法、消耗利用。可分为预处理和深度处理，预处理主要处理水中悬浮物质，深度处理主要是以除盐为目的。

6.5.2.2  深度处理的主要方法有：膜分离法、化学方法（离子交换法）、浓缩蒸发法、稀释排放法、消耗利用法等。

6.5.2.3  膜分离法：分为反渗透法、纳滤、电吸附法、电渗析法。

a)  反渗透法

以压力差为驱动力，从溶液中分离出溶剂的膜分离过程。广泛应用于疏干水的处理

b)  纳滤

是一种介于反渗透与超滤之间的新型膜分离工艺。适用于反渗透法的前处理以及混盐的提纯，为后续工艺打基础。

c)  电吸附法

是通过对电极板外加电源形成静电场，在电场力的作用下溶液中阴、阳离子向电性相反的电极移动，阴、阳离子在电极表面富集浓缩形成双电层，从而实现水质的净化，达到除盐的目的。

d)  电渗析法

是向电渗析反应器施加直流电场，使溶液中离子向电性相反的电极发生定性移动，在离子交换膜的作用下形成交替的淡水室和浓水室，达到除盐的目的。适用于高矿化度疏干水。

6.5.2.4  化学方法（离子交换法）

是通过将溶液与树脂中的离子进行交换而去除离子的方法，可以实现对盐水中特定离子的去除。适用于低浓度盐水脱盐。

6.5.2.5  浓缩蒸发法

反复处理使含盐量高的剩余水浓缩到很小体积，然后在合适的地方存放。依靠自然蒸发，使其避免排往下游。水蒸发后留有盐分结晶，可在其浓缩至200g/L 以上浓度时运走，用做化工原料。

6.5.2.6  稀释排放

是将低含盐量的水混合在一起，达到排入水体的标准后排放。避免对下游的不利影响。鼓励创建疏干水“零”排放煤矿企业。

6.5.2.7  消耗利用

用于对含盐量要求不高的场所，把水消耗掉，最后蒸发到大气中，避免了向下游排放。

可以使用上述各种工艺及其组合工艺进行含可溶性固体疏干水的处理。

6.6  含特殊污染物或放射性物质疏干水处理

这类疏干水是指含有氟、铁、锰、铜、锌、铝及铀、镭、氡等放射性元素的疏干水。常用处理方法为去除有毒、有害元素，如去除悬浮物，再对其不符合目标水质的污染水进行处理。

6.6.1  含特殊组分疏干水，根据所含组分类型选择相应处理工艺，推进高氟疏干水定向高效处理，采用吸附法、沉淀法、膜法等除氟技术，推广分布式定向处理设备。

6.6.2  该水的处理首先应去除悬浮物，然后对其中不符合目标水质的污染物进行处理。

6.7  污泥的处理与处置

疏干水处理后产生污泥的处理与处置按GB/T 43950 的规定执行。

6.8  处理效果评估

对疏干水处理后应进行效果评估，通过对处理前后的水质、水量等参数的对比，评估治理措施的有效性和可行性。

7  煤矿疏干水处理的安全要求

疏干水处理井下设备应满足防爆、防水、防潮等安全要求，达到井下储水、监控储水、井下处理、分质利用的目标。

7.1 因地下水使地面出现裂缝、沉陷、坍塌时，应划定范围加以防护，并应采取安全措施。

7.2 布置在采掘场工作旁的降水孔截管利用时，应在降水孔周围圈定防护区并设置警示标志。

7.3  疏干排水设备和井管、排水管材质，应根据含水层地下水水质特征确定，并应采取防腐措施。

7.4  地面排水沟应避开采掘场、外排土场可能滑坡地段，地面排水沟距采掘场地表境界不宜小于50m。

7.5  对采掘场、排土场边坡有影响的地面排水沟应采取防渗措施。

7.6  疏干水排水管道穿道路段应采取深埋、设套管或管涵等保护措施。

7.7  排水沟出口应采取防渗、防冲刷措施，并应设置警示标志。

7.8  排水不得影响采掘场、排土场及露天矿地面设施的安全。

7.9  水泵、水管、闸阀、配电设备和线路，应经常检查和维护。在每年雨季之前，应当全面检修1次，并对全部工作水泵、备用水泵及潜水泵进行1次联合排水试验，提交联合排水试验报告。

7.10 水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，应当及时清理；每年雨季前必须清理1次。检修、清理工作应当做好记录，并存档备查。

7.11  电气安全应符合下列规定：

7.11.1  交流电压大于50V的线路应安装漏电保护装置，短路和单相接地保护应采取二级保护；

7.11.2  全封闭移动式变电站箱体应有可靠的保护接地；

7.11.3  用电设备防护应符合现行国家标准GB／T 9089《户外严酷条件下的电气设施》的有关规定；

7.11.4  暴雨泵电动机不宜设直接用于跳闸的过负荷保护装置；

7.11.5  矿井(半)地下式泵房内的排风系统与检修入口应设连锁装置。

8  疏干水的监测与综合利用

8.1  处理后疏干水的监测评价

经过处理后的疏干水水站出水水质标准应符合GB 8978 《 污水综合排放标准》GB 20426《煤炭工业污染物排放标准》的要求，排放根据所在地水体环境功能区划，应符合GB 50810 -2012 《煤炭工业给水排水设计规范》、GB 3838《地表水环境质量标准》3类及以上的排放标准。具体排放主要限值见下表1。

表1     煤矿疏干水污染水排放主要限值

| 序号 | 项目 | 排放限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6~9 |  |
| 2 | 总悬浮物 ，mg/L | 50 |  |
| 3 | 化学需氧量（CODCr）, mg/L | 50 |  |
| 4 | 石油类 mg/L | 5 |  |
| 5 | 总铁 mg/L | 6 |  |
| 6 | 总锰 mg/L | 4 |  |
| 7 | 总汞 mg/L | 0.05 | 单日最大排放浓度 |
| 8 | 总镉 mg/L | 0.1 | 单日最大排放浓度 |
| 9 | 总铬 mg/L | 1.5 | 单日最大排放浓度 |
| 10 | 六价铬 mg/L | 0.5 | 单日最大排放浓度 |
| 11 | 总铅 mg/L | 0.5 | 单日最大排放浓度 |
| 12 | 总砷 mg/L | 0.5 | 单日最大排放浓度 |
| 13 | 总锌 mg/L | 2.0 | 单日最大排放浓度 |
| 14 | 氟化物 mg/L | 10 | 单日最大排放浓度 |

注：对于高矿化度采煤废水除执行上表外，还应根据实际情况深度处理。

8.1.1  应对疏干水处理过程中的关键指标进行定期监测和记录，及时发现问题并采取相应措施。

8.1.2  地下水超采地区，应压实相关企业主体责任，布设水量、水位、水质计量监测系统，相关监测数据实时传输至当地政府水资源监控平台。

8.1.3  煤矿应积极推广使用地下疏干水水质的智能化在线监测，实时监测，使得相关人员能够在第一时间掌握水质变化。

8.1.4 处理后疏干水的监测指标主要有：pH值、悬浮物、化学需氧量（CODcr）、石油类、总铁、总锰、溶解氧（DO）、总（TSS）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）等。

8.1.5  具体监测方法按照GB 20426《煤炭工业污染物排放标准》HJ/T 164《地下水环境监测技术规范》GB/T 41019-2021《疏干水综合利用技术导则》等相关标准中规定的监测方法执行。

8.1.6  水质监测结果要求

8.1.6.1  pH值稳定在合理范围内，水体酸碱度适中，不会对生态环境造成影响。

8.1.6.2  COD、TSS、NH3-N等关键指标的去除率达到或超过国家标准的要求，对有机污染物、悬浮物和氮污染物的去除效果良好。

8.1.6.3  溶解氧的含量适中，有利于水生生物的生存和繁衍。

8.1.6.4  总磷含量得到有效控制，降低了水体富营养化的风险。

8.1.6.5  井水的总放射性含量符合相关国家、行业标准的要求。

8.2  疏干水的综合利用

8.2.1  一般要求

8.2.1.2  疏干水排放使用时，应结合当地水功能区域划分，分类排放利用。

8.2.1.3 疏干水优先利用顺序应先井下后井上、先矿内后矿外、先生产后生态再生活的原则。

8.2.1.4  疏干水处理达标后，应充分用于矿区生产和生活杂用。

8.2.1.5  鼓励支持企业加大对高矿化度降低使用后所剩浓盐水的创新研究和利用，能用则用，达到“零”排放要求。

8.2.1.6  水质较好的疏干水井下处理、就地复用，作为井下防尘、冷却、配制乳化液用水。

8.2.1.7  井上处理水分质供水、梯级利用，常规处理后用于选煤厂、矸石山等地面降尘、煤炭洗选，达到绿化用水标准的，可用于洒水绿化。

8.2.1.8  有条件矿区，可将满足使用水质标准要求的疏干水输送至工业园区、企业或周边城镇，作为生产用水和市政杂用。

8.2.2  综合利用

疏干水的综合利用应遵循能用尽用原则，综合考虑疏干水水质、技术可行性和经济合理性，主要用于工业用水、杂用水、农田灌溉用水、生态环境用水。

8.2.2.1 工业用水可用于锅炉补给、生产工艺、冷却、洗涤及井下生产等工业活动。

8.2.2.2 杂用水可用于冲厕、道路清洗、消防、城市绿化、车辆冲洗、地筑施工及其他与人体非密切接触的非饮用水。

8.2.2.3  农业灌溉用水可用于农田、林、草等农业生产的灌溉。

8.2.2.4  生态环境用水可用于河期补水、湿地补水、营造城市景观水体和各种水景构筑物的水。

8.2.3 用于工业方面

疏干水深度处理后，可作为煤化工等行业的生产用水，火电、钢铁等行业的循环冷却水。

8.2.3.1  矿区周边企业应根据自身需求及设备运行要求，优先使用疏干水作为第一水源，并提高疏干水利用量，积极申请将地表水、地下水及江河取水量替换为疏干水指标。

8.2.3.2  疏干水用于工业时应保证电导率不会损害相关工业设备。

8.2.3.3  出水矿区与受水企业应经双方协商建立点对点的利用方式，同时将相关利用数据报有关主管部门，保证疏干水水质达标，综合利用率达标。

8.2.3.4 按用水用途将工业用水分为生产用水、冷却用水、工艺用水、锅炉用水、洗涤用水。具体指标详见下表2。

表2    煤矿疏干水用于工业的水质指标要求

| 序号 | 控制项目 | 生产 用水 | 冷却用水 |  | 工艺 用水 | 锅炉 用水 | 洗涤 用水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直流 冷却水 | 循环 冷却水 |  |  |  |
| 1 | pH值 | 6.5~8.5 | 6.5~9.0 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 6.0~9.0 |
| 2 | 悬浮物含量 mg/L ≤ | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 3 | 浊度 NTU ≤ | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - |
| 4 | 色度 度 ≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 生化需氧量（BOD5） mg/L ≤ | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 6 | 化学需氧量（CODcr) mg/L ≤ | 60 | - | 60 | 60 | 60 | - |
| 7 | 铁 mg/L ≤ | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 8 | 锰 mg/L ≤ | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 9 | 氯离子含量 mg/L ≤ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 10 | 二氧化硅 ≤ | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | - |
| 11 | 总硬度（以CaCO3计）mg/L≤ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 12 | 总碱度（以CaCO3计）mg/L≤ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 13 | 硫酸盐 mg/L ≤ | 250 | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | 氨氮 （以N计） mg/L ≤ | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
| 15 | 总磷（以P计） mg/L ≤ | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 16 | 溶解性总固体 mg/L ≤ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 17 | 石油类 mg/L ≤ | 1 | - | 1 | 1 | 1 | -- |
| 18 | 阴离子表面活性剂，mg/L ≤ | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
| 19 | 余氮 mg/L | ≥0.05 | ≥0.05 | ≥0.05 | ≥0.05 | ≥0.05 | ≥0.05 |
| 20 | 粪大肠菌群，个/L ≤ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.当循环冷却水系统换热器为铜质时，循环水的氨氮指标应小于1mg/L。 2.余氮为加氯消毒时的管末梢值。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：直冷系统循环冷却水为：转炉煤气清洗水CaCO3≤ 100mg/L；合成氨厂造气洗涤水CaCO3≤ 200mg/L；连铸二次冷却水CaCO3≤ 400mg/L；炼钢真空处理、轧钢、轧钢层流水及轧钢除鳞给水CaCO3≤ 500mg/L。

8.2.3.5  利用方式

a)  煤矿疏干水用于锅炉补水源时，除满足表2的要求外，还应根据锅炉工况对水源水进行软化等处理；不同压力锅炉的水质应满足GB1576-2001、GB12145-1989的要求，特殊行业的还应满足其行业标

准要求。

b) 用作生产和工艺水源时，除满足表2的要求外，还应根据不同工业和生产的具体情况，通过实验证明处理后的煤矿疏干水可以作为水源时，可直接利用。

8.2.4  用于杂用水

处理后的疏干水用于城市杂用水时应符合 GB/T 18920 《城市污水再生利用城市杂用水水质》、GB 50383《煤矿井下消防、洒水设计规范》的要求。

表3    煤矿疏干水用于井下消防、洒水方面的水质要求

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浊度 | ≤5NTU |
| 2 | 悬浮物粒子径 | ≤0.3mm |
| 3 | pH值 | 6.0~9.0 |
| 4 | 大肠杆菌 | ≤3个/L |
| 5 | BOD3 | ≤10mg/L |
| 6 | 总硬度（以CaCO3计 ） | ≤300 mg/L |
| 7 | 气味 | 呈淡淡的臭鸡蛋味 |

表4    煤矿疏干水用于其他方面的水质要求

| 序号 | 项目 | 车辆冲洗用水 | 城市绿化、道路清扫、建筑施工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 |
| 2 | 色度，白钴色度单位 | 15 | 30 |
| 3 | 嗅 | 无特殊气味 | 无特殊气味 |
| 4 | 浊度 NTU | 5 | 10 |
| 5 | 五日生化需氧量（BOD5）,mg/L ≤ | 10 | 10 |
| 6 | 氨氮（以P计），mg/L | 5 | 8 |
| 7 | 阴离子表面活性剂 mg/L | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 8 | 铁 mg/L | 0.3 | - |
| 9 | 锰 mg/L | 0.1 | - |
| 10 | 溶解性总固体 | 1000(2000) | 1000(2000) |
| 11 | 溶解氧 | 2.0 | 2.0 |
| 12 | 总氯 mg/L | 1.0 | 1.0 |
| 13 | 总大肠杆菌群 个/L | ≤3 | - |
| 接触30min后总余氮 mg/L |  | ≥1.0 | - |
| 官网末梢余氮 mg/L |  | ≥0.2 | ≥0.05 |

注：1. GB/T 18920-2002 《城市污水再利用 城市杂用水》

2. GB/T 18921-2002 《城市污水再利用 景观环境用水水质》

8.2.5  用于农田灌溉

黄土沟壑矿区，探索疏干水处理达标后调输到山顶高地自流灌溉林草的模式。

8.2.5.1 农田灌溉用水应考虑水源稳定性、水质安全性、供水持续性、处理技术合理性及有效安全性。

8.2.5.2 疏干水经过处理后用于农业灌溉用水应符合 GB 5084 和GB20922。具体水质指标详见下表5。

表5    煤矿疏干水用于农田灌溉方面的水质要求

| 序号 | 项目类别 | 农作物种类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 黄绵土 水田作物 | 风沙土 旱地作物 | 新积土 蔬菜 |
| 1 | pH值 | 5.5~8.5 |  |  |
| 2 | 水温，℃ ≤ | 35 |  |  |
| 3 | 悬浮物，mg/L ≤ | 80 | 100 | 60a,15b |
| 4 | 五日生化需氧量（BOD5）,mg/L ≤ | 60 | 100 | 40a,15b |
| 5 | 化学需氧量（CODC）, mg/L ≤ | 150 | 200 | 100a,60b |
| 6 | 阴离子表面活性剂，mg/L ≤ | 5 | 8 | 5 |
| 7 | 氯化物（以CI计），mg/L ≤ | 350 |  |  |
| 8 | 硫化物（以S2+计mg/L） ≤ | 1 |  |  |
| 9 | 全盐量， mg/L ≤ | 1000(盐碱土地区)，2000（非盐碱土地区） |  |  |
| 10 | 总铅 ，mg/L ≤ | 0.2 |  |  |
| 11 | 总镉，mg/L ≤ | 0.01 |  |  |
| 12 | 六价铬 mg/L ≤ | 0.1 |  |  |
| 13 | 总汞， mg/L ≤ | 0.001 |  |  |
| 14 | 总砷， mg/L ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| 15 | 粪大肠菌群，MPN/L ≤ | 40000 | 40000 | 20000a, 10000b |
| 16 | 蛔虫卵数， 个/10L ≤ | 20 |  | 20a,10b |
| A:加工、烹调及去皮蔬菜。 B:生食类蔬菜、瓜果和草本水果。 |  |  |  |  |

8.2.6  用于生态环境

资源型缺水地区，因地制宜将疏干水处理达标后，用于采煤沉陷区修复治理等生态用水。

8.2.6.1  处理后的疏干水外排时，应结合矿区对应河道的水体污染能力，水质均应达到现行国家标准GB 20426《煤炭工业污染物排放标准》、GB 8978《污水综合排放标准》和当地环境保护主管部门确认的排放标准的要求。

8.2.6.2  疏干水用于河道补水时，应按照生态基流需求，进行河道补水。满足并高于生态环境部门一段一策中规定各断面水质要求，水质数据按时上报当地环境保护、水利行业主管部门。

8.2.6.3  使用疏干水的园林绿化、景观水体、湿地等其他生态用水时，应在显著位置设置“疏干水”标识及说明。使用疏干水的景观水体和景观湿地中的水生动物、植物不应被食用。

8.2.6.4  生态环境用水的水质应符合下表6规定。

表6  生态环境用水水质要求

| 序号 | 项目 | 观赏性景观用水 |  |  | 娱乐性景观用水 |  |  | 景观湿地用水 | 林草用水 | 河道补水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 河道类 | 湖泊类 | 水景类 | 河道类 | 湖泊类 | 水景类 |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | 无漂浮物，无异常气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pH值 | 6.0—9.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5）,mg/L | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 |  |
| 4 | 浊度，NTU | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 |  |
| 5 | 全盐量， mg/L |  |  | 1000 |  |  |  | 700 | 700 |  |
| 6 | 总磷（以P计），mg/L | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |  |
| 7 | 总氮，（以P计），mg/L | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 |  |
| 8 | 氨氮（以P计），mg/L | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |  |
| 9 | 粪大肠菌群，个/L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 10 | 余氮，mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 色度、度 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：未采用加氮消毒方法的疏干水，其水质无余氮要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2.7  浓盐水利用

8.2.7.1  疏干水处理后产生的浓盐水不得随意排放。

8.2.7.2  煤矿企业应扩大和创新浓盐水的利用渠道，可以将浓盐水的利用与生态循环农牧业相结合，增加浓盐水利用率和利用效能。具体利用可参考附录D。

8.2.7.3  浓盐水经过回收再处理后也可用于工业用水、杂用水、景观用水等方面。浓盐水的具体利用按GB/T43950 执行。

附录A

(资料性)

疏干水分类分级及处理方法

表A.1      疏干水分类分级治理方法

| 疏干水类型 | 分级名称 | 水质特征 | 处理方法 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洁净疏干水 |  | pH值一般呈中性，低矿化度，不含有毒有害离子。 | 常用处理方法为收集、沉淀、消毒。 |  |  |
| 含悬浮物疏干水 | 高悬济物疏干水 | 水质呈中性，呈黑色，感官性状差。含悬浮物大于1000mg/L，金属离子微量或未检出，基本不含有毒有害离子，主要污染物为粒径大小不等的悬浮物，比重轻，沉降速度慢。 | 多次加药过滤沉淀 |  | 具体工艺可参照附录A执行。 |
|  | 中悬浮物疏干水 | 50~500 mg/L |  |  |  |
|  | 低悬浮物疏干水 | 小于50 mg/L |  |  |  |
| 含可溶性固体疏干水 | 高可溶性固体疏干水 | 主要含有SO,CI-,Ca²ˉ,Mg²,K,Na,HCO、CO²-等离子的无机悬浮物，可溶性固体总含量大于6000 mg/L，水质多数呈中性和偏碱性。化学需氧量COD和微生物含量低。 | 1、膜分离法（反渗透法、纳滤法、电吸附法、电渗析法） 2、化学方法（离子交换法） 3、浓缩蒸发法 4、稀释排放法 5、消耗利用 |  |  |
|  | 中可溶性固体疏干水 | 1000~6000 mg/L |  |  |  |
|  | 低可溶性固体疏干水 | 小于1000 mg/L |  |  |  |
| 含特殊污染物或放射性物质疏干水 | 高特殊污染疏干水 | 水中有SS、菌群外，还大量含有F、Fe及Cu、Hg、Cr、Zn、Pb等重金属及镉、镭、铀等放射性物质。 | 去除悬浮物，再对其不符合目标水质的污染水进行处理。 | 1、离子交换法 2、吸附法 3、膜处理（电渗析、反渗透） 4、含油水可采用气浮法 |  |
|  | 中特殊污染疏干水 |  |  |  |  |
|  | 低特殊污染疏干水 |  |  |  |  |

附录B

(资料性)

含悬浮物疏干水处理工艺流程

B.1  本标准疏干水的处理工艺选择“预处理（初沉）+生物处理（混凝沉淀）+深度处理+消毒”的工艺：此工艺适用于有机物和营养物质含量较高的煤矿疏干水，通过预处理去除悬浮物和沉淀物，生物处理去除有机物和营养物质，深度处理去除溶解性有机物和微生物，消毒杀死细菌和病毒。具体治理流程见下图。

煤矿矿井疏干水处理工艺流程图

7.1  疏干水治理流程概述

7.1.1  井下排水由井下提升泵排至疏干水处理站预沉调节池，原水中的煤粉颗粒能够在调节池内预先沉降一部分，并由排泥装置排入污泥池。

B.1.2  预沉调节池中的水由一级提升泵提升至絮凝斜管沉淀池前置反应池，经过加药混合、絮凝和斜管沉淀一系列流程使水中的悬浮物颗粒再一次降低，污泥通过静压式排泥的方式排至污泥池内。

B.1.3  斜管沉淀溢出水自流进入转输水池1内，一部分经过滤进水泵提升至无阀过滤器进行过滤处理，剩余部分通过排水泵外供。

B.1.4   无阀滤池过滤出水自流进入转输水池2，一部分进行回用，另一部分通过超滤进水泵打入超滤系统进行深度处理，处理后的出水经消毒供井下消防洒水及生活日用。

B.1.5  无阀滤池及超滤系统的反洗水都排入反洗排水池，再由反洗排水泵打入预沉调节池内进行再处理。

B.1.6  污泥池内的污泥经污泥提升泵送至污泥浓缩池进一步浓缩，上清液排入反洗排水池，浓缩后的污泥由污泥进料泵输送至立毛带式污泥脱水机和板框式压滤机，经压滤脱水处理，滤液排入反洗排水池，泥饼外运。

B.2  治理设施基本要求

B.2.1  预沉调节池

应配备必要的排泥设施，且总有效容积为2538m³，单组的有效容积为1269m³，池底部设有重力式静压排泥装置；静压式排泥由污泥斗、预埋排泥管、气动阀门组件、空压系统等组成。

B.2.2  絮凝斜管沉淀池

应具有外形美观、表面光滑、利于排泥、表面负荷高、设备使用年限长、沉淀效果好等特点。沉淀池共两组，每组的处理能力为600m³/h，共计处理量为1200m³/h；池体共分为三个阶段：

B.2.2.1 第一阶段为絮凝阶段，在反应区内经一、二级搅拌后高进低出停留时长为20min 。

B.2.2.2  第二阶段为过渡段，此段为絮凝段与沉淀段的衔接，絮凝段的出水通过过渡段的穿孔花墙装置。

B.2.2.3第三阶段为沉淀段，沉淀段内设有聚丙烯蜂窝斜管装置，上升流速为1.1mm/s。

B.2.3 污泥浓缩池

池中心装有传动污泥浓缩机，其旋转速度一般为0.02~0.2m/s。

B.2.4 无阀滤池

是一种没有阀门的快滤池，通过池内填装的石英砂介质进行过滤，石英砂底部是不同直径的卵石铺设的垫层。滤料层高度为700mm。

B.2.4.1  无阀滤池处理水源来自斜管沉淀池的产水，主要用于地面生产消防及洒水，并为超滤过滤系统提供水源。

B.2.4.2  滤池位于过滤间内，总处理规模为520m³/h,共三组六格，每组无阀滤池含两格，单组处理量为173m³/h。

B.2.4.3  无阀滤池在运行过程中，出水水位保持恒定，进水水位则随滤层的损失增加而在虹吸吸管内上升，当水位上升到虹吸管管顶时，形成虹吸效应.

B.2.5  超滤处理

超滤处理为深度处理。

B.2.5.1 深度处理技术为超滤膜处理，超滤能截留0.002~0.1μm 之间的大分子物质和杂质。

B.2.5.2  超滤膜的运行压差在35kPa~40kPa。

B.2.6  污泥处理

要求是减少污泥体积，降低污泥后续处置费用。

附录C

(资料性)

煤矿疏干水处理综合利用

C.1  高矿化度疏干水综合利用

高矿化度疏干水利用膜技术分离淡水后用于采空区生态修复。RO产出的浓盐水经过适当调理后用于养殖海产及盐藻等资源化作物。具体技术路线如下：

高矿化度疏干水

RO系统

淡水

沙漠农业，生态修复

浓盐水

藻类养殖

海产养殖

藻类产品

海产品

C.2  疏干水种植技术流程

疏干水淡水部分生态利用，是以沙漠水稻为核心产业的绿色循环产业链，形成农林牧副渔全面发展的绿色农业产业；以疏干水为主要水源，经过净化后的疏干水进入稻田用水调节池内，调节池内饲养经济水产既可以增收，又可降低稻田化肥用量。农田退水作为防风林灌溉用水。秸秆作为畜牧饲料；牛羊粪便堆肥还田。

C.3    矿井浓盐水对虾养殖流程

C.3.1   经过预处理后的浓盐水，通过投加改良剂，主要有氯化钙，碳酸钙，沸石粉，有机螯合剂等，成为适合的养殖用水，可进行海产品养殖及藻类养殖。

C.3.2   养殖前应当对每批进水进行检测，检测水中离子含量，根据养殖用水要求添加调理剂进行调整，使之适用于所养水生动物用水要求。养殖的水质指标主要包括水温、气味、水色、比重、pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、碳酸盐碱度及矿化度。

C.3.3    矿井高盐废水对虾养殖流程

参 考 文 献

[1]《矿山地质环境保护规定》（2020年1月16日国土资源不令第44号）

[2]《陕西省矿山地质环境治理恢复技术要求与验收办法》（陕自然资规【2019】5号）

[3]《煤矿防治水细则》国家煤监局2018年

[4]《煤矿安全规程》（国家安全生产监督管理总局【2016】第87号令发布，【2022】第8号令修正）

[5] 《国家发展改革委等部门关于加强疏干水保护和利用的指导意见》（发改环资〔2024〕226号）

______________________________